## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
| 招 标 人： | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
01B001 | 床、书桌椅、柜子位移 | 1.名称：干训楼内床、书桌椅等家具移位、复位 1.工作内容:宿舍内床、书桌椅、柜子移位、复位及运输到制定位置 2.其他:满足招标人要求，做好物件保护，造成损坏时需给以偿还相关费用 | 项 | 按图纸楼栋计算
01B079 | 混凝土簸箕口 | 1.名称：簸箕口 2.材质：C30混凝土 3.尺寸：300*300*200 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 按图示数量计算
01B080 | 镀锌铁皮雨水口 | 1.名称：雨水口 2.品种、规格:DN100镀锌铁皮雨水口 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 按图示数量计算
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
01B078 | 拆除及垃圾外运 | 1.名称：拆除及垃圾外运 2.内容：包含本项目改造工程（含维修区域）所有拆除及垃圾外运 3.拆除天花、地面、墙面、隔墙、吊顶、抹灰、地台、窗台、防水、台阶、门窗、开洞、屋面、散水等所有需要拆除的项目 4.拆除原隐蔽性工程，电气（强弱电）暖通、给排水、空调管道、新风管道、电缆桥架等 5.拆除废料外运，运距综合考虑，满足市政及城管要求； 6.包含保护性拆除、拆除措施等，拆除需满足新装修施工工艺要求，具体内容以图纸及勘踏现场为准，各施工因素综合考虑在内。 7.建设单位利旧的设备、门窗等，运输至指定地点。 8.残值:残值移交内容根据建设单位要求存放至指定地点。 9.其他:改造需破坏非装修区域的，改造完成后恢复原状，对周圈缝隙封堵。地面标高差距较大时需考虑的找平措施及费用综合考虑在此费用内，不再单独列项。按建筑面积计算 | m2 | 按建筑面积计算
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
01B001 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外混凝土地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算
01B002 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外透水砖地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算
01B003 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外沥青地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面，包含路面面层、基层 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算
03B003 | 立式人行摆闸门禁系统 | 1.名称:立式人行摆闸门禁系统 2.参数:采用机电无刷机芯，支持值班室集中控制器联动管控，可拓展人脸识别、刷卡授权；具备消防紧急手动解锁、断电自动落杆放行功能 3.其他:包含深化设计，道闸控制器，立式人行摆闸，线管敷设等，未尽事宜满足图纸设计及建设单位要求 | 套 | 按设计图示系统计算
计算规则说明
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：
补充计算规则说明
清单编码 | 清单名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
03B004 | 室外出入口门禁系统 | 1.名称:室外出入口门禁系统 2.参数:各室外出入口仅设置电动门锁，不设置现场人脸识别、刷卡面板；所有出入口门锁统一由安防值班室门禁控制器集中联动控制，支持值班室远程开锁、状态监测、集中权限管理； 3.其他:包含深化设计，门禁控制器，线管敷设等，未尽事宜满足图纸设计及建设单位要求 | 套 | 按设计图示系统计算

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
序号 | 项目内容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 舜耕校区16号学生公寓（原干训楼）维修改造工程
1.1.1 | 建筑工程
1.1.2 | 装饰工程
1.1.3 | 安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产费
2.2 | 其中：环境保护费
2.3 | 其中：文明施工费
2.4 | 其中：临时设施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 289980.72
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0
3.3 | 其中：计日工费用
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：建设项目工伤保险 | 2682.83
3.6 | 其中：优质优价费 | 0
3.7 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
干训楼内拆除
1 | 01B078 | 拆除及垃圾外运 | 1.名称：拆除及垃圾外运 2.内容：包含本项目改造工程（含维修区域）所有拆除及垃圾外运 3.拆除天花、地面、墙面、隔墙、吊顶、抹灰、地台、窗台、防水、台阶、门窗、开洞、屋面、散水等所有需要拆除的项目 4.拆除原隐蔽性工程，电气（强弱电）暖通、给排水、空调管道、新风管道、电缆桥架等 5.拆除废料外运，运距综合考虑，满足市政及城管要求； 6.包含保护性拆除、拆除措施等，拆除需满足新装修施工工艺要求，具体内容以图纸及勘踏现场为准，各施工因素综合考虑在内。 7.建设单位利旧的设备、门窗等，运输至指定地点。 8.残值:残值移交内容根据建设单位要求存放至指定地点。 9.其他:改造需破坏非装修区域的，改造完成后恢复原状，对周圈缝隙封堵。地面标高差距较大时需考虑的找平措施及费用综合考虑在此费用内，不再单独列项。按建筑面积计算 | m2 | 3551.2
宿舍内门窗、一层主入口外门更换；楼梯栏杆更换
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
门窗工程
2 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.名称：肯德基门 2.门代号及洞口尺寸:KM5424 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 12.96
3 | 010802001013 | 金属(塑钢)门 | 1.名称：钛镁合金卫生间门 2.门代号及洞口尺寸:M0720 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 124.6
4 | 010802001011 | 金属(塑钢)门 | 1.名称：钢制室内门 2.门代号及洞口尺寸:M1024 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 213.6
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.名称：甲级钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1024 3.门框、门扇制作安装、闭门器、顺位器、防火插销、防火铰链、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 12
6 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.名称：乙级钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1024 3.门框、门扇制作安装、闭门器、顺位器、防火插销、防火铰链、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 28.8
7 | 010802004005 | 钢质防火门 | 1.名称：乙级钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1524 3.门框、门扇制作安装、闭门器、顺位器、防火插销、防火铰链、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 57.6
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.名称:塑钢推拉窗 2.框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:5+12a+5 4.窗扇、纱窗、窗框、五金配件、窗缝处理、门窗洞口防水，包含各种检测实验 5.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 1.8
房间改造
五层公共卫生间改造为宿舍
砌筑工程
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，砌块等级：MU5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4.其他:综合考虑门窗封堵加固墙、射钉块、植筋、与原结构的拉结、钢丝网、固定、砖顶砌等，符合设计及规范要求 | m3 | 0.99
10 | 010404001001 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、厚度:轻质混凝土条板 2.墙体厚度:100mm 2.其他:与原结构的拉结、钢丝网、固定、砖顶砌等，符合设计及规范要求 | m2 | 18.32
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.部位：新增洞口处 3.混凝土强度等级：C35 4.商品混凝土运距、泵送等：运距、泵送、外加剂（外加剂见图纸设计和施工方案等自行考虑）等自主考虑 5.其其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m3 | 0.27
12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.部位：新增洞口处 3.混凝土强度等级：C35 4.商品混凝土运距、泵送等：运距、泵送、外加剂（外加剂见图纸设计和施工方案等自行考虑）等自主考虑 5.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m3 | 0.27
13 | 010505004004 | 柱面模板 | 柱面模板 1.部位：矩形柱 2.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 4.03
14 | 010505006001 | 梁模板 | 1.部位:梁 2.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.56
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400钢筋 2.规格:直径≤10mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.011
16 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋 2.规格:直径≤φ18mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.041
17 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400钢筋 2.规格:直径≤10mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.007
18 | 010506005012 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋 2.规格:直径≤φ18mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.028
19 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:不同材质交接处加挂300宽钢丝网 3.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3.46
门窗工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.钛镁合金门 2.门代号及洞口尺寸:M1024 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.4
21 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.钛镁合金卫生间门 2.门代号及洞口尺寸:M0720 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 1.4
22 | 010802004003 | 钢质防火门 | 1.名称：乙级钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1024 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.4
屋面及防水工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.部位：卫生间 3.做法 1）20mm厚水泥砂浆抹平 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.62
24 | 010904001008 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材 2.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.62
25 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1.名称：细石混凝土找坡层 2.部位：卫生间 3.做法 1）最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平。地漏周围及管根部用DS M15砂浆抹小八字角； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.62
26 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 6.47
保温、隔热、防腐工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:釉面砖墙面聚合物水泥抗裂砂浆找平 2.基层类型、部位:卫生间 3.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥抗裂砂浆抹平 4.其他:未尽满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 14.46
二至四层东侧杂物间更改为宿舍
砌筑工程
28 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，砌块等级：MU5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4.其他:综合考虑门窗封堵加固墙、射钉块、植筋、与原结构的拉结、钢丝网、固定、砖顶砌等，符合设计及规范要求 | m3 | 2.98
29 | 010404001003 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、厚度:轻质混凝土条板 2.墙体厚度:100mm 2.其他:与原结构的拉结、钢丝网、固定、砖顶砌等，符合设计及规范要求 | m2 | 54.95
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010502006004 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.部位：新增洞口处 3.混凝土强度等级：C35 4.商品混凝土运距、泵送等：运距、泵送、外加剂（外加剂见图纸设计和施工方案等自行考虑）等自主考虑 5.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m3 | 0.82
31 | 010502011004 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.部位：新增洞口处 3.混凝土强度等级：C35 4.商品混凝土运距、泵送等：运距、泵送、外加剂（外加剂见图纸设计和施工方案等自行考虑）等自主考虑 5.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m3 | 0.8
32 | 010505004005 | 柱面模板 | 柱面模板 1.部位：矩形柱 2.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 12.1
33 | 010505006004 | 梁模板 | 1.部位:梁 2.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.69
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010506002007 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400钢筋 2.规格:直径≤10mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.033
35 | 010506002008 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋 2.规格:直径≤φ18mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.123
36 | 010506005007 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400钢筋 2.规格:直径≤10mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.021
37 | 010506005008 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋 2.规格:直径≤φ18mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.084
38 | 010506023002 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:不同材质交接处加挂300宽钢丝网 3.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 44.87
门窗工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 010802001006 | 金属(塑钢)门 | 1.钛镁合金卫生间门 2.门代号及洞口尺寸:M0720 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 4.2
40 | 010802001007 | 金属(塑钢)门 | 1.钛镁合金门 2.门代号及洞口尺寸:M1024 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.2
41 | 010802004004 | 钢质防火门 | 1.名称：乙级钢制防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1024 3.门框、门扇制作安装、闭门器、顺位器、防火插销、防火铰链、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.2
屋面及防水工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.部位：卫生间 3.做法 1）20mm厚水泥砂浆抹平 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.87
43 | 010904001009 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材 2.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.87
44 | 011101007002 | 细石混凝土找平层 | 1.名称：细石混凝土找坡层 2.部位：卫生间 3.做法 1）最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平。地漏周围及管根部用DS M15砂浆抹小八字角； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.87
45 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 19.4
保温、隔热、防腐工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:釉面砖墙面聚合物水泥抗裂砂浆找平 2.基层类型、部位:卫生间 3.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥抗裂砂浆抹平 4.其他:未尽满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 43.38
一层杂物间更改为公共卫生间
砌筑工程
47 | 010404001004 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、厚度:轻质混凝土条板 2.墙体厚度:100mm 2.其他:与原结构的拉结、钢丝网、固定、砖顶砌等，符合设计及规范要求 | m2 | 33.6
混凝土及钢筋混凝土工程
48 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 1.部位:卫生间蹲便台 2.厚度:150mm 3.材料品种、强度要求、配比:轻骨料混凝土 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m3 | 1.43
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 010506023003 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:不同材质交接处加挂300宽钢丝网 3.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 27.65
门窗工程
50 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 1.钛镁合金门 2.门代号及洞口尺寸:HM1024 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 9.6
屋面及防水工程
51 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.部位：卫生间 3.做法 1）20mm厚水泥砂浆抹平 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.64
52 | 010904001010 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材 2.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.64
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 011101007003 | 细石混凝土找平层 | 1.名称：细石混凝土找坡层 2.部位：卫生间 3.做法 1）最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平。地漏周围及管根部用DS M15砂浆抹小八字角； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.64
54 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 53.96
保温、隔热、防腐工程
55 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:釉面砖墙面聚合物水泥抗裂砂浆找平 2.基层类型、部位:卫生间 3.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥抗裂砂浆抹平 4.其他:未尽满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 112.36
9-12轴北侧宿舍改为淋浴间及洗衣间热水间
砌筑工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，砌块等级：MU5 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4.其他:综合考虑门窗封堵加固墙、射钉块、植筋、与原结构的拉结、钢丝网、固定、砖顶砌等，符合设计及规范要求 | m3 | 0.58
57 | 010404001005 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、厚度:轻质混凝土条板 2.墙体厚度:100mm 2.其他:与原结构的拉结、钢丝网、固定、砖顶砌等，符合设计及规范要求 | m2 | 7.52
混凝土及钢筋混凝土工程
58 | 010502006005 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.部位：新增洞口处 3.混凝土强度等级：C35 4.商品混凝土运距、泵送等：运距、泵送、外加剂（外加剂见图纸设计和施工方案等自行考虑）等自主考虑 5.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m3 | 0.27
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010502011005 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.部位：新增洞口处 3.混凝土强度等级：C35 4.商品混凝土运距、泵送等：运距、泵送、外加剂（外加剂见图纸设计和施工方案等自行考虑）等自主考虑 5.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m3 | 0.27
60 | 010505004006 | 柱面模板 | 柱面模板 1.部位：矩形柱 2.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 4.03
61 | 010505006005 | 梁模板 | 1.部位:梁 2.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.56
62 | 010506002009 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400钢筋 2.规格:直径≤10mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.011
63 | 010506002010 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋 2.规格:直径≤φ18mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.041
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 010506005009 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：箍筋 HRB400钢筋 2.规格:直径≤10mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.007
65 | 010506005011 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400钢筋 2.规格:直径≤φ18mm 3.包含钢筋接头等，满足图纸、图集、招标文件、设计及施工验收规范相关要求 | t | 0.028
66 | 010506023004 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:不同材质交接处加挂300宽钢丝网 3.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 1.5
门窗工程
67 | 010802001010 | 金属(塑钢)门 | 1.钛镁合金门 2.门代号及洞口尺寸:HM0921 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 3.78
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 010802001012 | 金属(塑钢)门 | 1.名称：钢制室内门 2.门代号及洞口尺寸:M1024 3.门框、门扇制作安装、五金配件、门缝处理、门窗洞口防水等 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 4.8
屋面及防水工程
69 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.51
70 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.部位：卫生间 3.做法 1）20mm厚水泥砂浆抹平 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 63.77
71 | 010904001004 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材 2.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 63.77
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 011101007004 | 细石混凝土找平层 | 1.名称：细石混凝土找坡层 2.部位：卫生间 3.做法 1）最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平。地漏周围及管根部用DS M15砂浆抹小八字角； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 63.77
73 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 97.3
保温、隔热、防腐工程
74 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:釉面砖墙面聚合物水泥抗裂砂浆找平 2.基层类型、部位:卫生间 3.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥抗裂砂浆抹平 4.其他:未尽满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 136.5
平屋面改造
屋面及防水工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm+3mm厚SBS改性沥青自粘防水卷材(II型)(上翻至屋面完成面以上250高;当屋面女儿墙高度低于500mm时,屋面防水层应上翻至女儿墙顶) 2.单价内综合考虑防水搭接及附加层，其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 836.19
76 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(上翻至屋面完成面以上250高;当屋面女儿墙高度低于500mm时,屋面防水层应上翻至女儿墙顶) 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 836.19
77 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.名称：水泥砂浆保护层 2.部位：平屋面 3.做法 1）20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光，1mx1m分隔，缝宽20，密封胶嵌缝， 2）0.4厚聚乙烯膜一层； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 722.76
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.部位：平屋面 3.做法 1）20厚DS M15砂浆找平层； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 722.76
79 | 010902004003 | 屋面刚性层 | 1.名称：轻骨料混凝土找坡 2.部位：平屋面 3.做法 1） 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找坡抹平坡度2%； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 722.76
80 | 010902004004 | 屋面刚性层 | 1.名称：水泥砂浆找平 2.部位：平屋面 3.做法 1）20厚1:3水泥砂浆找平； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 722.76
81 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.名称：雨水管 2.品种、规格:DN100镀锌铁皮雨水管 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m | 108
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
82 | 01B079 | 混凝土簸箕口 | 1.名称：簸箕口 2.材质：C30混凝土 3.尺寸：300*300*200 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 8
83 | 01B080 | 镀锌铁皮雨水口 | 1.名称：雨水口 2.品种、规格:DN100镀锌铁皮雨水口 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | 个 | 8
保温、隔热、防腐工程
84 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.名称：细石混凝土保护层屋面保温层 2.部位：平屋面 3.做法 1） 80mm厚挤塑聚苯板保温层； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 722.76
宿舍内卫生间改造
混凝土及钢筋混凝土工程
85 | 010506023005 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格:综合考虑 2.使用部位:不同材质交接处加挂300宽钢丝网 3.其他说明:其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 608.26
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
屋面及防水工程
86 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.部位：卫生间 3.做法 1）20mm厚水泥砂浆抹平 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 232.5
87 | 010904001011 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材 2.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 232.5
88 | 011101007005 | 细石混凝土找平层 | 1.名称：细石混凝土找坡层 2.部位：卫生间 3.做法 1）最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平。地漏周围及管根部用DS M15砂浆抹小八字角； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 232.5
89 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 563.38
保温、隔热、防腐工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.名称:釉面砖墙面聚合物水泥抗裂砂浆找平 2.基层类型、部位:卫生间 3.各层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥抗裂砂浆抹平 4.其他:未尽满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 1284.8
其他改造
91 | 010502029001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2.面层厚度:60mmC20混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.商品混凝土运距、泵送等：运距、泵送、外加剂（外加剂见图纸设计和施工方案等自行考虑）等自主考虑 5.详见图集L13J1第153页散9做法，满足设计及施工验收规范相关要求 | m2 | 123.87
92 | 01B001 | 床、书桌椅、柜子位移 | 1.名称：干训楼内床、书桌椅等家具移位、复位 1.工作内容:宿舍内床、书桌椅、柜子移位、复位及运输到制定位置 2.其他:满足招标人要求，做好物件保护，造成损坏时需给以偿还相关费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
走廊、门厅、宿舍、值班室、配套用房、杂物间、配电间等房间墙面、顶棚改造
天棚工程
1 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.名称：铝合金格栅吊顶 2.部位：走廊、门厅 3.做法 1）底转孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距≤1200mm 2）Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底化学植筋吊环固定 3）轻钢龙骨,主龙骨中距≤1200mm副龙骨600mm 4）铝合金格栅(100X100)(颜色由甲方确定),基材厚度≥0.5mm 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 508.71
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
2 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称：乳胶漆墙面 2.部位：室内门厅、走廊、宿舍等无水房间 3.做法 1）喷涂白色亚光乳胶漆二道 2）封底漆一道（干燥后做面涂） 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）2厚配套专用界面砂浆批刮/刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 6370.36
3 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称：无机涂料墙面 2.部位：楼梯间、配电间 3.做法 1）喷涂白色无机涂料二道 2）封底漆一道(干燥后做面涂) 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）2厚配套专用界面砂浆批刮/刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 582.55
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称：白色无机涂料顶棚 2.部位：用于所有无水房间 3.做法 1）表面刷（喷）白色无机涂料2遍； 2）柔性耐水腻子分二遍批刮，抹平； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2111.08
5 | 011404002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称：白色防霉乳胶漆顶棚 2.部位：门厅入口室外 3.做法 1）表面刷（喷）白色防霉乳胶漆2遍 2）2-3厚柔韧性耐水腻子分遍刮平 4.其他：水泥砂浆修补，其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 8.95
6 | 011404002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称：深灰色水溶性防霉无机涂料 2.部位：走廊、门厅 3.做法 1）喷涂深灰色水溶性防霉无机涂料 4.其他：水泥砂浆修补，其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 508.71
宿舍内门窗、一层主入口外门更换；楼梯栏杆更换
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
扶手、栏杆、栏板装饰
7 | 011503004001 | 成品带扶手栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2.栏杆高度：扶手高度不小于1100mm，垂直杆件间净距不大于110mm， 3.其它：样式及做法参15J403-1-B16-B5,包含一切五金及预埋件，未尽事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m | 53.61
房间改造
五层公共卫生间改造为宿舍
楼地面装饰工程
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.名称：防滑地面砖防水地面 2.部位：卫生间 3.做法 1）10mm厚防滑面砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2）30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3）刷基层处理剂 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.62
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.名称：防滑地面砖防潮地面 2.部位：宿舍改、杂物间 3.做法 1）10mm厚防滑面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）专用瓷砖粘接剂 3）20mm厚DSM20砂浆找平 5）素水泥浆一道; 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 36.85
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
10 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 1.名称：釉面砖防水墙面 2.部位：卫生间 3.做法 1） 4mm-5mm厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝，瓷砖贴至顶棚 2）3mm-4mm厚配套专用胶粘剂 3）刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 14.46
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称：乳胶漆墙面 2.部位：宿舍改、杂物间 3.做法 1）喷涂白色亚光乳胶漆二道 2）封底漆一道（干燥后做面涂） 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）2厚配套专用界面砂浆批刮/刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 102.52
12 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称：白色无机涂料顶棚 2.部位：宿舍改、杂物间 3.做法 1）表面刷（喷）白色无机涂料2遍； 2）柔性耐水腻子分二遍批刮，抹平； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 36.85
天棚工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：铝合金方板吊顶 2.部位：卫生间 3.做法 1）钢筋桁架混凝土楼板在板缝植筋Φ8钢筋吊环,间距≤1200; 2）Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底化学植筋吊环固定; 3）与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4）与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600; 5）铝合金方板600X600mm，厚度1mm与专用龙骨固定; 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.62
14 | 011301001005 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土板 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥砂浆找平 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 2.62
二至四层东侧杂物间更改为宿舍
楼地面装饰工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1.名称：防滑地面砖防水地面 2.部位：卫生间 3.做法 1）10厚防滑面砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）刷基层处理剂 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.87
16 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1.名称：防滑地面砖防潮地面 2.部位：宿舍改、杂物间 3.做法 1）10厚防滑面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）专用瓷砖粘接剂 3）20厚DSM20砂浆找平 5）素水泥浆一道; 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 110.54
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011203003010 | 块料墙、柱面 | 1.名称：釉面砖防水墙面 2.部位：卫生间 3.做法 1） 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝，瓷砖贴至顶棚 2）3-4厚配套专用胶粘剂 3）刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 43.38
油漆、涂料、裱糊工程
18 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称：乳胶漆墙面 2.部位：宿舍改、杂物间 3.做法 1）喷涂白色亚光乳胶漆二道 2）封底漆一道（干燥后做面涂） 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）2厚配套专用界面砂浆批刮/刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 307.57
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 011404002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称：白色无机涂料顶棚 2.部位：宿舍改、杂物间 3.做法 1）表面刷（喷）白色无机涂料2遍； 2）柔性耐水腻子分二遍批刮，抹平； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 36.85
天棚工程
20 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：铝合金方板吊顶 2.部位：卫生间 3.做法 1）钢筋桁架混凝土楼板在板缝植筋Φ8钢筋吊环,间距≤1200; 2）Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底化学植筋吊环固定; 3）与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4）与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600; 5）铝合金方板600X600mm，厚度1mm与专用龙骨固定; 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.87
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 011301001006 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土板 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥砂浆找平 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 7.87
一层杂物间更改为公共卫生间
楼地面装饰工程
22 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1.名称：防滑地面砖防水地面 2.部位：卫生间 3.做法 1）10厚防滑面砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）刷基层处理剂 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.64
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
23 | 011203003011 | 块料墙、柱面 | 1.名称：釉面砖防水墙面 2.部位：卫生间 3.做法 1） 4mm-5mm厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝，瓷砖贴至顶棚； 2）3mm-4mm厚配套专用胶粘剂 3）刷专用界面剂一遍； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 112.36
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
天棚工程
24 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：铝合金方板吊顶 2.部位：卫生间 3.做法 1）钢筋桁架混凝土楼板在板缝植筋Φ8钢筋吊环,间距≤1200; 2）Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底化学植筋吊环固定; 3）与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4）与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600; 5）铝合金方板600X600mm，厚度1mm与专用龙骨固定; 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.08
25 | 011301001007 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土板 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥砂浆找平 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.08
其他装饰工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.名称：蹲便器倍特板隔断(18mm厚) 2.部位：公共卫生间 3.做法：详见图集L13J11-101-1、102-2 4.其它：按可视面垂直投影面积计算，未尽事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 39.6
27 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.台面材质:30mm厚花岗岩 2.做法：参考L13J11-53-B 3.其它：按水平投影面积计算，包含大理石挡水板、基层龙骨；基层板、铰链、大理石台面、柜体等，未尽事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 1.5
9-12轴北侧宿舍改为淋浴间及洗衣间热水间
楼地面装饰工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1.名称：防滑地面砖防水地面 2.部位：更衣室、淋浴间、洗衣房、热水间 3.做法 1）10厚防滑面砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）刷基层处理剂 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 63.77
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011203003012 | 块料墙、柱面 | 1.名称：釉面砖防水墙面 2.部位：更衣室、淋浴间、洗衣房、热水间 3.做法 1） 4mm-5mm厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝，瓷砖贴至顶棚 2）3mm-4mm厚配套专用胶粘剂 3）刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 136.5
天棚工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：铝合金方板吊顶 2.部位：更衣室、淋浴间、洗衣房、热水间 3.做法 1）钢筋桁架混凝土楼板在板缝植筋Φ8钢筋吊环,间距≤1200; 2）Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底化学植筋吊环固定; 3）与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4）与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600; 5）铝合金方板600X600mm，厚度1mm与专用龙骨固定; 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 63.77
31 | 011301001008 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土板 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥砂浆找平 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 63.77
其他装饰工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.名称：倍特板隔断(18mm厚) 2.部位：淋浴间 3.做法：详见图集L13J11-101-1、102-2 4.其它：按可视面垂直投影面积计算，未尽事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 74.67
33 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:30厚花岗岩 2.做法：参考L13J11-53-B 3.其它：按水平投影面积计算，包含大理石挡水板、基层龙骨；基层板、铰链、大理石台面、柜体等，未尽事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 0.9
宿舍内卫生间改造
楼地面装饰工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1.名称：防滑地面砖防水地面 2.部位：卫生间 3.做法 1）10厚防滑面砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）刷基层处理剂 4）最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，1%坡向地漏，随打随抹平。地漏周围及管根部用DS M15砂浆抹小八字角； 5）20厚水泥砂浆抹平 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 232.5
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011203003013 | 块料墙、柱面 | 1.名称：釉面砖防水墙面 2.部位：卫生间 3.做法 1） 4mm-5mm厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝，瓷砖贴至顶棚 2）3mm-4mm厚配套专用胶粘剂 3）刷专用界面剂一遍 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 1284.8
天棚工程
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：铝合金方板吊顶 2.部位：卫生间 3.做法 1）钢筋桁架混凝土楼板在板缝植筋Φ8钢筋吊环,间距≤1200; 2）Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底化学植筋吊环固定; 3）与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4）与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤300; 5）铝合金方板300X300mm，厚度1mm与专用龙骨固定; 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 232.5
37 | 011301001009 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土板 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:5mm厚聚合物水泥砂浆找平 3.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 232.5
其他改造
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 011203003014 | 块料墙、柱面 | 1.名称：瓷砖墙裙 2.部位：走廊 3.做法 1）9mm厚1:3水泥砂浆； 2）配套专用粘结剂 4）5mm厚墙面瓷砖，白水泥擦缝；规格尺寸与原有墙裙一致； 4.其它事项满足图纸、图集、招标文件、设计、建设单位需求及施工验收规范相关要求 | m2 | 10
本页小计
合 计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
电气
1 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:APZ 2.安装方式:落地安装，下设200mm高素混凝土台 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含素混凝土基础，图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
2 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:AAZ 2.安装方式:落地安装，下设200mm高素混凝土台 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含素混凝土基础，图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
3 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:AWZ 2.安装方式:落地安装，下设200mm高素混凝土台 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含素混凝土基础，图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 030402011019 | 成套配电箱 | 1.名称:1AW1 2.安装方式:底距地1.5米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
5 | 030402011020 | 成套配电箱 | 1.名称:2AW1、3AW1、4AW1 2.安装方式:底距地1.5米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 3
6 | 030402011021 | 成套配电箱 | 1.名称:5AW1 2.安装方式:底距地1.5米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
7 | 030402011022 | 成套配电箱 | 1.名称:1AL 2.安装方式:底距地1.5米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 030402011023 | 成套配电箱 | 1.名称:A2AL1、A3AL1、A4AL1、A5AL1 2.安装方式:底距地1.5米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 4
9 | 030402011024 | 成套配电箱 | 1.名称:XYF 2.安装方式:底距地1.5米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
10 | 030402011026 | 成套配电箱 | 1.名称:AP-KSQ 2.安装方式:落地安装，下设200mm高素混凝土台 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含素混凝土基础，图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030402011025 | 成套配电箱 | 1.名称:AP-KS 2.安装方式:底距地1.8米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 2
12 | 030402011027 | 成套配电箱 | 1.名称:ALS 2.安装方式:底距地1.8米，暗装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 93
13 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:BBTRZ-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 17.45
14 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDZ-KYJY-4*1.0 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管敷设 | m | 43.53
15 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 58.94
16 | 030409001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 40
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 12.78
18 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 15.11
19 | 030409001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 8
20 | 030409001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 25.56
21 | 030409001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管敷设 | m | 22.74
22 | 030409001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 65.58
23 | 030409001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管敷设 | m | 37.78
24 | 030409001019 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 19.48
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030409001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜 4.敷设方式:穿管敷设 | m | 17.54
26 | 030409001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜 4.敷设方式:桥架敷设 | m | 66.89
27 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号:≤10mm2（5芯） 3.材质、类型:铜 4.其他:未尽事宜满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 4
28 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:≤10mm2（5芯） 3.材质、类型:铜 4.其他:未尽事宜满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 12
29 | 030409003008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:≤35mm2（5芯） 3.材质、类型:铜 4.其他:未尽事宜满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 10
30 | 030409003009 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:≤120mm2（5芯） 3.材质、类型:铜 4.其他:未尽事宜满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 16
31 | 030409003010 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:≤240mm2（5芯） 3.材质、类型:铜 4.其他:未尽事宜满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 2
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC150 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 80
33 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 10
34 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 4944.7
35 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 239.9
36 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 24.17
37 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ6 4.材质:铜 | m | 863.69
38 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ6 4.材质:铜 | m | 8155.43
39 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜 | m | 7936.17
40 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜 | m | 9776.44
41 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜 | m | 7817.02
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:强电封闭式金属线槽 2.型号:300*100 3.材质:钢制 4.接地跨接方式:包含墙体开堵洞口、盖板、附件安装、接地跨接 | m | 276.36
43 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢 3.支架形式:含除锈防腐 | kg | 417.17
44 | 030409010002 | 防火隔板、防火墙 | 1.名称:防火封堵 2.材质:综合考虑阻火包、防火板等防火材料 3.部位:桥架穿墙/楼板 4.其他:包含防火板固定、填塞防火材料、缝隙填塞 | m2 | 5
45 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:单管节能型LED光源 2.型号:1*28W 3.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 36
46 | 030413001009 | 普通灯具 | 1.名称:双管节能型LED光源 2.型号:2*28W 3.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 184
47 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:防水吸顶灯 2.型号:1*14W 节能灯 3.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 100
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.名称:节能型LED灯 2.型号:1X18W 3.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 30
49 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.名称:节能型灯,人体感应LED灯 2.型号:1X18W 3.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 25
50 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.名称:节能型灯,人体感应LED灯 2.型号:1X14W 3.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 18
51 | 030413001010 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯¦(自带人体红外感应节能自熄开关) 2.型号:1X14W 节能灯 3.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 7
52 | 030503002001 | 控制器 | 1.名称:照明控制面板 2.其他:满足图纸及设计需求 | 台 | 5
53 | 030413013008 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 18
54 | 030413013009 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 191
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 030413013010 | 照明开关、按钮 | 1.名称:防水防溅单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 95
56 | 030413013011 | 照明开关、按钮 | 1.名称:防水防溅双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 6
57 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座(防溅型,带开关) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 3
58 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座（安全型） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 290
59 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:挂式空调三孔插座(带开关) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地2.2m 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 93
60 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:洗衣机三孔插座(防溅型,带开关) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足装饰及技术要求 | 套 | 12
61 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面剔槽 2.规格:DN20以内 3.部位:墙面 4.结构类型:综合考虑 5.填充(恢复)方式:包含挂网抹灰并恢复至原状 | m | 1100
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 031301001008 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面剔槽 2.规格:DN32以内 3.部位:墙面 4.结构类型:综合考虑 5.填充(恢复)方式:包含挂网抹灰并恢复至原状 | m | 200
63 | 031301001007 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面剔槽 2.规格:DN50以内 3.部位:墙面 4.结构类型:综合考虑 5.填充(恢复)方式:包含挂网抹灰并恢复至原状 | m | 200
64 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑 | 个 | 1113
65 | 030416006002 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统 2.类型:满足使用及规范验收要求 | 系统 | 1
66 | 030402013001 | 配电智能设备 | 1.名称:电表 2.规格:带远传功能通讯接口，每一块电表都是“一进二出”结构，分别管理照明插座回路和空调回路，实现照明插座回路与空调回路单独计量 3.其他：包含运营软件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 93
67 | 030402013002 | 配电智能设备 | 1.名称:电表 2.规格:带远传功能通讯接口 3.其他：与学校原系统匹配，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 10
应急照明
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030402011028 | 成套配电箱 | 1.名称:1ALE1 2.安装方式:底距地1.5米，明装 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
69 | 030402011029 | 成套配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 1ALE1-A1 2.安装方式:详见图纸 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
70 | 030402011030 | 成套配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2ALE1-A1、3ALE1-A1、4ALE1-A1、5ALE1-A1 2.安装方式:详见图纸 3.接线端子材质、规格:包含端子接线/无端子接线 4.其他:包含图纸范围内各元器件，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 4
71 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 486.99
72 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜 | m | 186.65
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 030412004018 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架敷设 3.型号:WDZN-BYJ4 4.材质:铜 | m | 136.66
74 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜 | m | 83.65
75 | 030412004020 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-RYS-2*2.5 4.材质:铜 | m | 448.88
76 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯/禁止入内标志灯 2.型号:A型 集中控制型 DC36V 3.规格:1W集中蓄电池 4.安装方式:门上0.2m壁装 5.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 4
77 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:多信息符合标志灯 2.型号:A型 集中控制型 DC36V 3.规格:1W集中蓄电池 4.安装方式:距地2.2m吊装 5.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 9
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
78 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:A型 集中控制型 DC36V 3.规格:LED 1W集中蓄电池 4.安装方式:距地2.2m吊装 5.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 10
79 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:A型 集中控制型 DC36V 3.规格:1W集中蓄电池 4.安装方式:门上0.2m壁装 5.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 2
80 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:A型 集中控制型 DC36V 3.规格:1W集中蓄电池 4.安装方式:详见图纸 5.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 28
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称:应急灯 2.型号:A型 集中控制型 DC36V 3.规格:6W集中蓄电池 4.安装方式:距地2.2m壁装，位于室外，防护等级IP67 5.其他:包含接线、接地、灯具试亮，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 套 | 49
82 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:满足规范验收要求 3.安装形式:综合考虑 | 个 | 107
弱电工程
83 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 340.8
84 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 44.4
85 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:弱电封闭式金属线槽 2.型号:200*100 3.材质:钢制 4.接地跨接方式:包含墙体开堵洞口、盖板、附件安装、接地跨接 | m | 266.1
86 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢 3.支架形式:含除锈防腐 | kg | 255.22
87 | 030412004021 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVSP-2*1.5 4.材质:铜 | m | 31.65
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
88 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:RVSP-4*1.0 4.材质:铜 | m | 32.78
89 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 151.3
90 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT6 3.敷设方式:桥架敷设 | m | 1130.39
91 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称:数字高清红外半球摄像机 2.规格:像素400万 3.其他:包含摄像机支架，未尽事宜满足图纸设计及建设单位要求 | 台 | 20
92 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称:数字高清红外枪式摄像机 2.规格:像素400万，摄像机分辨率达到1080P，摄像机POE 供电 3.其他:包含摄像机支架，未尽事宜满足图纸设计及建设单位要求 | 台 | 10
93 | 03B003 | 立式人行摆闸门禁系统 | 1.名称:立式人行摆闸门禁系统 2.参数:采用机电无刷机芯，支持值班室集中控制器联动管控，可拓展人脸识别、刷卡授权；具备消防紧急手动解锁、断电自动落杆放行功能 3.其他:包含深化设计，道闸控制器，立式人行摆闸，线管敷设等，未尽事宜满足图纸设计及建设单位要求 | 套 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 03B004 | 室外出入口门禁系统 | 1.名称:室外出入口门禁系统 2.参数:各室外出入口仅设置电动门锁，不设置现场人脸识别、刷卡面板；所有出入口门锁统一由安防值班室门禁控制器集中联动控制，支持值班室远程开锁、状态监测、集中权限管理； 3.其他:包含深化设计，门禁控制器，线管敷设等，未尽事宜满足图纸设计及建设单位要求 | 套 | 1
消防电
95 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称:消防端子箱 2.安装形式:距地1.5m安装 3.其他:包含图纸内各元器件及模块，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 1
96 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机 | 1.名称:广播系统功放箱 2.安装形式:距地1.5m安装 3.其他:包含图纸内各元器件及模块，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
97 | 030906001001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控信号中继箱 2.安装形式:距地1.5m安装 3.其他:包含图纸内各元器件及模块，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:电气火灾探测器 2.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 15
99 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:防火门门磁开关 2.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 16
100 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 156
101 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:楼层显示器 2.安装方式:距地1.5米安装 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 5
102 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.4米安装 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 11
103 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:距地1.3米安装 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 11
104 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:消防电话插孔 2.安装方式:距地1.3米安装 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 11
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:应急广播扬声器 2.功率:额定功率不小于3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 26
106 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消火栓内安装 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 10
107 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:总线隔离器 2.安装方式:消防接线箱内 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 10
108 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 1986.52
109 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.引线材质:包含引线 | m | 56.36
110 | 030412004023 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVV-2*1.5 4.材质:铜 | m | 12
111 | 030412004025 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVV-2*1.5 4.材质:铜 | m | 1610.33
112 | 030412004026 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-BV2.5 4.材质:铜 | m | 791.75
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
113 | 030412004024 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVV4*1.5 4.材质:铜 | m | 59.56
114 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:综合考虑 | 个 | 271
115 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:消防报警系统调试 2.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 系统 | 1
116 | 030909008001 | 防火门监控系统调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 2.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 系统 | 1
117 | 030909009001 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称:电气火灾监控系统调试 2.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 系统 | 1
118 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试 2.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 系统 | 1
给排水
119 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 48
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
120 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 66
121 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 114.76
122 | 031001007005 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 11.12
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 031001007006 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 14.42
124 | 031001007007 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN70 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 11.12
125 | 031001007008 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN80 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 19.14
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 031001007009 | 复合管 | 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:丝接 4.管卡材质:包含管道支架及除锈刷漆 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 21.12
127 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR S4 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 486.22
128 | 031001008023 | 塑料管 | 1.材质:PPR S4 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 155.55
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 031001008024 | 塑料管 | 1.材质:PPR S4 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 2.8
130 | 031001008025 | 塑料管 | 1.材质:PPR S4 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 11.27
131 | 031001008026 | 塑料管 | 1.材质:PPR S4 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 21.76
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 031001008027 | 塑料管 | 1.材质:PPR S4 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含水压试验、冲洗和消毒 6.安装部位:室内 7.介质:给水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 6.91
133 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含通球试验 6.安装部位:室内 7.介质:污水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 106.64
134 | 031001008028 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含通球试验 6.安装部位:室内 7.介质:污水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 34.96
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
135 | 031001008029 | 塑料管 | 1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.管卡材质:包含管卡 5.压力试验及吹、洗设计要求:包含通球试验 6.安装部位:室内 7.介质:污水 8.其他:包含管道标识刷漆，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 384.4
136 | 031001001001 | 铸铁管 | 1.材质:承插式柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插式柔性接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含通球试验 5.介质:污水 | m | 60.43
137 | 031001001003 | 铸铁管 | 1.材质:承插式柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式柔性接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含通球试验 5.介质:污水 | m | 554.21
138 | 031001001004 | 铸铁管 | 1.材质:承插式柔性接口机制排水铸铁管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插式柔性接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:包含通球试验 5.介质:雨水 | m | 108
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
139 | 031003014006 | 给、排水附件 | 1.类型:侧入式雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 4.其他:包含雨水口，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 8
140 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN20 1.0MPa 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 115
141 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN32 1.0MPa 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 15
142 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN40 1.0MPa 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 6
143 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:DN50 1.0MPa 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 3
144 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.规格、压力等级:DN100 1.0MPa 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 2
145 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 22
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
146 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:坐便器 2.规格:详见09S304-72 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 组 | 94
147 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆 2.规格:详见09S304-52,包含陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 组 | 96
148 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:拖布池 2.规格:详见09S304-20,包含水龙头 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 组 | 1
149 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型:蹲便器 2.规格:详见09S304-90,脚踏式自闭冲洗阀，自带水封 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 组 | 8
150 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:金属防烫地漏 3.规格:DN50 4.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 2
151 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:地面清扫口 2.型号:DN100 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 4
152 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 97
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 031003014005 | 给、排水附件 | 1.类型:洗衣机两用地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 10
154 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:介质管道≤DN20 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他:包含开堵洞口，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 22
155 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:介质管道≤DN32 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他:包含开堵洞口，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 77
156 | 031301003011 | 套管 | 1.名称:一般钢套管 2.材质:介质管道≤DN50 3.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏 4.其他:包含开堵洞口，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 7
157 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:A1级离心玻璃棉管壳保温 2.绝热厚度:综合考虑 3.管道外径:综合考虑 4.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m3 | 5.56
158 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:PAP 2.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m2 | 279.8
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 031001011001 | 阻火圈 | 1.材质:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 98
160 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2.规格:≤DN20 3.填充(恢复)方式:挂网并恢复至原状 | m | 174.8
161 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿(压、切割)槽 2.规格:≤DN32 3.填充(恢复)方式:挂网并恢复至原状 | m | 64
162 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称:埋地管道防腐蚀 2.分层内容:石油热沥青两道 3.规格:综合考虑 4.其他:包含清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | m | 525
163 | 010401007006 | 砖检查井 | 1.名称:室外水表井 2.规格:L13S2-11 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 座 | 1
164 | 031002011001 | 水表 | 1.类型:DN100 2.型号:详见图纸 3.其他:包含水表、短管、闸阀、减压阀、倒流防止器，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 组 | 1
暖通
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
165 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:天花板管道式型换气扇E-1 2.型号:BPT12-14A 最大风量150m3/h 3.安装方式:自带止回阀，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 99
166 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称:天花板管道式型换气扇E-2 2.型号:BPT25-24A 最大风量210m3/h 3.安装方式:自带止回阀，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
167 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称:天花板管道式型换气扇E-3 2.型号:BPT25-44A 最大风量400m3/h 3.安装方式:自带止回阀，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 3
168 | 030405015004 | 风扇 | 1.名称:天花板管道式型换气扇E-4 2.型号:BPT25-56A 最大风量800m3/h 3.安装方式:自带止回阀，未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 台 | 1
169 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.其他:包含支吊架制安及其除锈刷漆 | m2 | 121.42
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.其他:包含支吊架制安及其除锈刷漆 | m2 | 40.62
171 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450mm 5.板材厚度:0.5mm 6.其他:包含支吊架制安及其除锈刷漆 | m2 | 92.67
172 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:0.6mm 6.其他:包含支吊架制安及其除锈刷漆 | m2 | 25.27
173 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.类型:350*250 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 2
174 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.类型:350*200 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 1
175 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.类型:350*200 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 1
176 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.类型:500*350 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 8
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
177 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.类型:150*150 3.其他:未尽事宜详见图纸，满足图纸设计及规范验收要求 | 个 | 5
178 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程系统调试 | 系统 | 1
消防控制室
179 | 01B001 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外混凝土地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 10
180 | 01B002 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外透水砖地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面 | m2 | 5
181 | 01B003 | 室外地面拆除及恢复 | 1.名称：室外沥青地面拆除及恢复 2.其他：拆除难度、拆除构件部位等综合考虑；地面恢复综合考虑做法同原地面，包含路面面层、基层 | m2 | 18
182 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:管沟开挖 2.土类别:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.其他:含机械挖土，人工挖土，人工清理修整，满足图纸设计要求 | m3 | 16.5
183 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:管沟回填 2.材料品种:素土 3.其他:包含土方内运，满足图纸设计要求 | m3 | 14.18
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
184 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:综合考虑 2.其他:由投标人根据现场实际情况自行考虑，过程中发生的一切费用及运距综合考虑 | m3 | 6.12
185 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:80 4.敷设方式:综合考虑 | m | 332
186 | 030409006002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:50 4.敷设方式:综合考虑 | m | 332
187 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP.CAT6 3.敷设方式:穿管敷设 | m | 151.3
188 | 030412004027 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:NH-RVV-2*1.5 4.材质:铜 | m | 1328
189 | 030412004028 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ1.5 4.材质:铜 | m | 664
190 | 030412004029 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.材质:铜 | m | 996
191 | 030412004030 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVV-2*1.5 4.材质:铜 | m | 996
192 | 030412004031 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-BV2.5 4.材质:铜 | m | 664
193 | 030412004032 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:ZN-RVV4*1.5 4.材质:铜 | m | 332
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
194 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称:消防控制主机 2.安装方式:落地安装 3.其他:满足建设单位使用及规范验收要求 | 台 | 1
195 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.安装方式:落地安装 3.消防设施应与采购单位总控主机联动 4.其他:满足建设单位使用及规范验收要求 | 台 | 1
196 | 030906001002 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:落地安装 3.消防设施应与采购单位总控主机联动 4.其他:满足建设单位使用及规范验收要求 | 台 | 1
197 | 030907001001 | 监控主机 | 1.名称:火灾监控主机 2.消防设施应与采购单位总控主机联动 3.其他:满足建设单位使用及规范验收要求 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑工程】
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费
1.2 | 011601011001 | 夜间施工费
1.3 | 011601013001 | 二次搬运费
1.4 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 011601001001 | 脚手架 | 1.脚手架材质:钢管脚手架搭设 2.部位:各种轻质砌块墙、墙板，砌筑脚手架
2.2 | 011601002001 | 垂直运输 | 1.满足本项目的运输需求 2.运输方式综合考虑
2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
2.4 | 011601004001 | 施工排水
2.5 | 011601005001 | 施工降水
2.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.7 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.8 | 011601016001 | 竣工清理 |  |  | 竣工验收前的清理、清洁等工作内容
2.9 | 011601017001 | 建筑工程智慧工地建设 |  |  | 不计取企业管理费、利润，仅计取增值税
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 011601006001 | 临时设施费
3.2 | 011601007001 | 文明施工费
3.3 | 011601008001 | 环境保护费
3.4 | 011601009001 | 安全生产费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 011601011001 | 夜间施工费
1.2 | 011601013001 | 二次搬运费
1.3 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 011601001001 | 脚手架 | 1.脚手架材质:钢管脚手架搭设 2.部位:内墙、天棚装饰，砌筑脚手架
2.2 | 011601002001 | 垂直运输
2.3 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
2.4 | 011601004001 | 施工排水
2.5 | 011601005001 | 施工降水
2.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.7 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.8 | 011601016001 | 竣工清理 |  |  | 竣工验收前的清理、清洁等工作内容
2.9 | 011601017001 | 建筑工程智慧工地建设 |  |  | 不计取企业管理费、利润，仅计取增值税
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 011601009001 | 安全生产费
3.2 | 011601008001 | 环境保护费
3.3 | 011601007001 | 文明施工费
3.4 | 011601006001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 通用措施项目费
1.1 | 031401020001 | 夜间施工费
1.2 | 031401013001 | 二次搬运费
1.3 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费
1.4 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
2 | 2 | 专业措施项目费
2.1 | 031401001001 | 脚手架 | 1.脚手架材质:综合考虑脚手架材质及搭设方式
2.2 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
2.3 | 031401003001 | 临时专用防护棚
2.4 | 031401004001 | 施工操作平台
2.5 | 031401005001 | 临时支撑架
2.6 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
2.7 | 031401007001 | 吊装加固
2.8 | 031401008001 | 胎（模）具
2.9 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.10 | 031401016001 | 顶升、提升装置
2.11 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 根据工程实际情况自行考虑
2.12 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
2.13 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
2.14 | 031401022001 | 其他措施项目
3 | 3 | 安全文明措施费
3.1 | 031401009001 | 安全生产费
3.2 | 031401011001 | 环境保护费
3.3 | 031401010001 | 文明施工费
3.4 | 031401012001 | 临时设施费
本页小计 |  |  |  |  | --
合计 |  |  |  |  | --

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 289980.72
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 建设项目工伤保险 | 2682.83
6 | 优质优价费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 2899807.19 | 10 | 289980.72
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | — | — | 289980.72 | —
合 计 |  | — | — | 289980.72 | —

## 表E.4.7 建设项目工伤保险计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） | 备注
|  | A1 | B | C1
1 | 建设项目工伤保险 | 3484192.91 | 0.077 | 2682.83
本页小计 |  |  |  | 2682.83 | —
合 计 |  | — | — | 2682.83 | —

## 表E.5.1 增值税计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-不取税金_合计 |  | 9
合 计